**Перечень**

**типовых нарушений обязательных требований в сфере федерального государственного энергетического надзора и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Описание нарушения**  | **Нормативный правовой акт, устанавливающий требования**  | **Ответственность**  |
| 1. | Строительные конструкции основных производственных зданий и сооружений, не подвергаются техническому освидетельствованию и комплексному обследованию. | Раздел 3.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | Статья 9.11. КоАП РФ Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки |
| 2. | Не проведено техническое диагностирование котлов с истекшим сроком службы. | п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 3. | Не проведены режимно-наладочные испытания котлов. | п. 2.5.4, 2.5.5, 5.3.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 4. | Отсутствиедокотловой или внутрикотловой обработки воды. | Раздел 12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 5. | Не соблюдение водно-химического режима котельных и тепловых сетей. | Раздел 12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 6. | Не проведены испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь. | п. 6.2.32, 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 7. | Не проведено испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. | п. 6.2.13, 6.2.63 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 8. | Не разработан расчёт размера вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений и не согласован с исполнительными органами субъекта РФ | п. 3Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения утв. Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2020 г. № 1596  | ст. 9.2 КоАП РФ |
| 9. | Не проведено регулярное обследование гидротехнического сооружения. | п.4 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений. Утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 года N 1892 | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 10. | Трасса ВЛИ- 0,4 кВ не расчищена от кустарников и деревьев, не поддерживается ширина просеки, не проводится обрезка деревьев. | Пункты 1.2.2, 2.3.17 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 (далее - ПТЭ ЭП) | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 11. | Крепление провода магистрали ВЛИ- 0,4 кВ на промежуточных и угловых промежуточных опорах выполнено без поддерживающих зажимов. | Пункты 1.2.2, 1.7.2 ПТЭ ЭП; пункт 2.4.21 Правил устройства электроустановок (издания 6, 7), утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204 (далее - ПУЭ изд. 6, 7). | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 12. | ВЛИ - 0,4 кВ отклонение деревянной опоры от вертикальной оси вдоль и поперек линии (отношение отклонения верха к ее высоте) более 1:200. | Пункты 1.2.2, 2.3.11, 12.1 приложения № 3.1 таблица 12 ПТЭ ЭП. | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 13. | Нет Перечня должностей профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности. | Пункты 1.2.2, 1.4.3 ПТЭ ЭП.  | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 14. | Нет исполнительных рабочих схем ВЛИ- 0,4 кВ  | Пункты 1.2.2, 1.8.1 ПТЭ ЭП. | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 15. | Не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель организации.  | Пункты 1.2.2, 1.2.3 ПТЭ ЭП. | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 16. | На предприятии нет подготовленного электротехнического персонала. | Пункты 1.2.1, 1.2.2 ПТЭ ЭП. | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 17. | Электроустановки не укомплектованы защитными средствами.  | Пункт 1.2.2 ПТЭ ЭП. | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 18. | Не представлены технические паспорта основного электрооборудования. | Пункт 1.8.1 ПТЭ ЭП. | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 19. | Не назначен ответственный работник имеющий группу III по электробезопасности для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных электроприемников. | Пункт 3.5.10 ПТЭ ЭП  | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 20. | В перечне работ в порядке текущей эксплуатации отсутствуют указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (оформление работы записью в оперативном журнале). | Пункт 8.5 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Министерством труда и социального защиты Российской Федерации, приказ от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированных Минюстом России № 61957 от 30.12.2020 (далее - ПОТЭЭ)  | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 21. | Не обеспечен контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений. | Пункт 1.4 ПОТЭЭ; пункт 1.3.9 ПТЭ ЭП | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 22. | Не проверяется соответствие схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке. Не обеспечивается пересмотр инструкций. | Пункт 1.2.6 ПТЭ ЭП | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 23. | Не проводится первичный инструктаж командированному персоналу. | Пункт 46.6 ПОТЭЭ | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 24. | Не произведены профилактические испытания электрооборудования предприятия. | Пункты 1.2.2, 2.5.19 ПТЭ ЭП приложение 3. | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 25. | Не разработан перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности. | Пункты 1.2.2, 1.4.4.ПТЭ ЭП  | ст. 9.11 КоАП РФ |
| 26. | Руководитель предприятия не обеспечивает: своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово предупредительного ремонта, испытаний, модернизации, реконструкции электроустановок и электрооборудования. | Пункт 1.2.2 ПТЭ ЭП | ст. 9.11 КоАП РФ |