УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата происшествия | 21.03.2019 г., 10 ч. 30 м.  (московское) | **2. Причины аварии:**  2.1 Технические причины аварии:  Системы автоматики безопасности и регулирования автоматизированной блочной котельной АБК-№3,0 не обеспечили надежного контроля за параметрами эксплуатации отопительного котла «Вулкан» VK-1500, что привело к неконтролируемому росту давления в межтрубном пространстве и корпусе котла выше расчетных значений, в результате чего произошел разрыв металла топочной камеры в зоне её присоединения к передней трубной решетке.  2.2 .Организационные причины:  - не обеспечено содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатация в соответствии с установленными требованиями: своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонтов тепловых энергоустановок;  - не обеспечено поддержание исправного состояния и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок.  **3.Технические мероприятия:**  В связи с демонтажем котельной, технические мероприятия не предусматриваются.  **4.Извлеченные уроки:**  Усилить контроль за поддержанием исправного состояния и безопасной эксплуатацией тепловых энергоустановок, своевременным и качественным проведением профилактических работ, ремонтов тепловых энергоустановок. |
| Наименование  организации | Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Масловское» муниципального образования Никольского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области» |
| Ведомственная  принадлежность: |  |
| Место аварии | Воронежская область, Новоусманский район, п.1 отделение совхоза «Масловский» ул. Школьная, д.7а |
| Вид аварии: | Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей. |
| **1. Краткое описание аварии:**  21.03.2019 в 10 часов 30 минут произошел взрыв водогрейного отопительного жаротрубного котла VK-1500 №1 блочно- модульной котельной по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, п.1 отделение совхоза «Масловский» ул. Школьная, д.7а.  Последствия аварии:  Прекращено теплоснабжение 19 жилых домов, количество потребителей - 1233 человека, 1 школа, 1 д/сад, 1 дом культуры.  Восстановительные работы:  В 23-00 21.03.2019 теплоснабжение потребителей восстановлено. Установлена передвижная блочно-модульная котельная, работающая на дизельном топливе. | |
| **5. Фото места происшествия (по возможности)**  C:\Users\V.Pilyugin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P1030487.jpg |